Установка обратного осмоса серии  MO6000LPD MINI

Назначение и краткое описание

Установки обратного осмоса серии «Экософт МО MINI»  предназначены для  деминерализации  воды для бытового и коммерческого использования, в загородных домах, кафе, ресторанах, а также в промышленности для малых технологических процессов. Процесс деминерализации осуществляется на обратноосмотических мембранных элементах Filmtec производства компании DOW Chemical (США).

Установка представляет собой компактный функционально законченный модуль. Оборудование установки, приборы КИП, трубная обвязка, регулирующая и запорная арматура, смонтированы на металлической  раме.

В рабочем режиме в мембранном модуле установки происходит разделение воды на два потока:   деминерализованную воду – пермеат  и  воду с повышенным солесодержанием - концентрат. Часть концентрата во время работы модуля сбрасывается в канализацию, а часть направляется на вход насоса высокого давления, так называемый рецикл концентрата. Установка имеет регулируемую линию рецикла, позволяющую контролировать и регулировать объем сброса концентрата.  Деминерализованная вода (пермеат) поступает в сборник (в комплект установки не входит), в котором монтируется поплавковый  выключатель, отключающий установку при достижении максимального значения уровня.

Установка перед отключением или с заданной периодичностью промывается прямым током воды через автоматический клапан промывки. Приведенный режим называется режимом гидравлической промывки, при этом на установку требуется кратковременная, в течение 1-3 минут подача воды, обычно превышающая подачу в рабочем режиме, что требуется учесть при проектировании.

Автоматика установки обеспечивает электрические защиту насоса от сухого хода, защиту мембран от высокого давления, обеспечивает включение и отключение установки по уровню в сборнике пермеата, выполняет автоматически гидравлическую промывку мембран.

Периодически мембрана обратноосмотического модуля нуждается в химической промывке, для чего мембранодержатель с мембраной должен быть снят с установки и отправлен для химпромывки в сервисную службу.

При необходимости предлагаемая модель может быть доукомплектована насосом-дозатором антискаланта;  контроллером с индикацией электропроводности деминерализованной воды.

Комплект поставки:

| Префильтр картриджный тонкой очистки 5 мкм | 1 шт. |
| --- | --- |
| Насос-дозатор антискаланта * | 1 шт. |
| Насос высокого давления | 1 шт. |
| Мембранный элемент Filmtec 4040 ( 4”) | 1 шт. |
| Мембранодержатель | 1 шт. |
| Управляющий электронный контроллер | 1 шт. |
| КИПиА, в т.ч : | комплект |
| - ротаметры , манометры, датчик сухого хода |  |
| - автоматические клапаны |  |
| - поплавковый выключатель |  |
| - датчик и контроллер электропроводности * |  |
| Рама установки | 1 шт. |
| Арматура и трубная обвязка | комплект |

* - опции

Требования к обрабатываемой воде:

| Температура обрабатываемой воды | ( С | 4 - 30 |
| --- | --- | --- |
| Остаточный хлор, не более | мг/л | 0,1 |
| Жесткость, до | мг-экв/л | 3,0 ( 30,0 *) |
| Железо, до | мг/л | 0,1 ( 3,0 *) |
| Марганец, до | мг/л | 0,05 ( 0,1 *) |
| Силикаты, до | мг/л | 20,0 ( 250,0 *) |
| Окисляемость, до | мгО2/л | 4,0 |

* - в скобках даны значения при дозировке антискаланта

Рабочие характеристики и технические данные:

| Производительность при 25( С | м3/сутки | 6,0 |
| --- | --- | --- |
| Производительность при 25( С | м3/час | 0,25 |
| Электропитание |  | 220 В, 50 Гц |
| Мощность насоса | кВт | 0,75 |
| Давление на входе | атм | 2–6 * |
| Рабочее давление в модуле | атм | 8,0 – 9,0 |
| Потребление воды в рабочем режиме | м3/час | 0,35 - 0,45 |
| Потребление воды в режиме гидравлической промывки | м3/час | 0,8 – 1,0 |
| Диаметры подключений : - вход установки |  | Ду25 |
| - выход пермеата |  | Ду15 |
| - сброс концентрата |  | Ду15 |
| Габариты установки (ширина х глубина х высота) | мм | 500х550х1500 |

* Для устойчивой работы установки требуется стабильное давление (+/- 0,5 бар)  в указанном диапазоне

Габаритный чертеж  : MO6000LPD MINI